| ＮＳ形継手チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区 配 管 図 No. 測 点 No. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口溝(ロックリング)の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～ゴム輪の最大寸法(ｃ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～ゴム輪 間隔（ｂ）※ 1 | 全周チェック |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～白線 間隔（ａ） | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |

様式　第６-３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ．　　）

判定基準 　　受口面～ゴム輪間隔（ｂ）＜ 受口面～ゴム輪（仮測定）最大寸法（ｃ）

※1 薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、b ＜ ｃであることを確認する。

全周にわたりｃ以下であれば、そのうち円周　8箇所の値をチェックシートに記入する。

| ＮＳ形継手（ライナー使用）チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区 配 管 図 No. 測 点 No. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口溝(ロックリング)の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～ゴム輪の最大寸法(ｃ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～ゴム輪 間隔（ｂ）※ 1 | 全周チェック |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ |  |  |  |  |  |  |  |
| ライナ位置の確認（ｄ部） |  |  |  |  |  |  |  |
| 挿入位置の確認 ※ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |

様式　第６-４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ．　　）

判定基準 　 受口面～ゴム輪間隔（ｂ）＜ 受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ）

※1 薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、b ＜ｃであることを確認する。

全周にわたりｃ以下であれば、そのうち円周8箇所の値をチェックシートに記入する。

※2 現場で明示したマーキング(白線)上に受口端面があること。

様式　第６-５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形異形管(φ75～250)チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区 配 管 図 No. 測 点 No. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口溝(ロックリング)の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～ゴム輪 間隔（ｂ）※ 1 | 全周チェック |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ |  |  |  |  |  |  |  |
| 挿入位置の確認 ※ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屈曲防止リングの確認 ※ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |

判定基準　  受口面～ゴム輪間隔（ｂ）＜ 受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ）

※１薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、ｂ＜ｃであることを確認する。

全周にわたりｃ以下であれば、そのうち円周8箇所の値をチェックシートに記入する。

※２現場で明示したマーキング(白線)上に受口端面があること。

※３屈曲防止リングと挿し口外面に薄板ゲージが入らないこと。

様式　第６-６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形異形管(φ300～450)チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区 配 管 図 No. 測 点 No. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口溝(ロックリング)の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① バックアップリングの向き |  |  |  |  |  |  |  |
| ② ボルト | 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | トルク Ｎ・ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 押輪～受口 間 隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ ゴム輪の 出入状況 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挿入位置の確認 ※ |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |
| 備 考 |

判定基準　  ①バックアップリングの向き：テーパー部が挿し口端面側にあること。

③押輪～受口間隔　：最大値－最小値≦５mm（同一円周上）

④ゴム輪の出入状況　：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。

※現場で明示したマーキング（白線）上に受口端面があること。

様式　第６-７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形継ぎ輪チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区 配 管 図 №. 測 点 №. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |
| 滑 材 |  |  |  |
| 受口溝(ロックリング)の確認 |  |  |  |
| ① バックアップリングの向き |  |  |  |
| ② ボルト | 数 |  |  |  |
|  | トルク Ｎ・ｍ |  |  |  |
| ③ 押輪～受口 間 隔 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ④ ゴム輪の 出入状況 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ⑤ 両挿し口端の 間 隔 (ｙ1) | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ⑥ Ｌ′ 受口端面～ 白線の間隔 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |
| 備 考 せめ配管 |

判定基準　　①バックアップリングの向き：テーパー部が挿し口端面側にあること。

③押輪～受口間隔　：最大値－最小値≦５mm（同一円周上）

④ゴム輪の出入状況　：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。

注）⑤は、一方から配管する場合には記入不要。　⑥は、せめ配管の場合には記入不要。

様式　第６-８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形継手チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区 配 管 図 No. 測 点 No. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑剤の塗布 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① バックアップリングの向き、 分割部の位置 | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| ② 挿入量確認 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 押輪～受口間隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ ゴム輪の出入状態 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ ボルト | 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | トルク |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ 白線Ｂ～受口間隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準 　①バックアップリングの向き、分割部の位置：(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。

②挿入量確認：白線Ａの中に受口端面があること。

③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）

④ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと

⑤白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）

様式　第６-９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形継手（ライナ使用、異形管）チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区 配 管 図 No. 測 点 No. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑剤の塗布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抜け出しチェック |  |  |  |  |  |  |  |
| ① バックアップリングの向き、 分割部の位置 | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| ② 挿入位置の確認 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 押輪～受口間隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ ゴム輪の出入状態 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ ボルト | 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | トルク |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準　　①バックアップリングの向き、分割部の位置：(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。

②挿入位置の確認：現場で明示した白線上に受口端面があること

③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）

④ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと

様式　第６-１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形継ぎ輪チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区 配 管 図No. 測 点 No. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |
| 滑 剤 の 塗 布 |  |  |  |
| ① バックアップリングの向き、 分割部の位置 | (1) |  |  |  |
|  | (2) |  |  |  |
| ② ボルト | 数 |  |  |  |
|  | トルク |  |  |  |
| ③ 押輪～受口間隔 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ④ ゴム輪の出入状態 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ⑤ 両挿し口端の間隔（y1） | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ⑥ Ｌ’ 受口端面～白線の間隔 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |

判定基準 　 ①バックアップリングの向き、分割部の位置：(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。

②押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）

③ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと

注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。