工場・事業場騒音・振動・悪臭自主管理要領

１　目的

この要領は，宇都宮市と「宇都宮市環境協定」を締結する者が，その工場・事業場の敷地の境界において，事業活動に伴う騒音，振動及び悪臭の発生について自主管理体制を確立するとともに，その発生状況を把握し，必要な措置を講じることで周辺住民の生活環境を保全することを目的とする。

測定方法等は，騒音規制法，振動規制法，悪臭防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例の規定に準じるものとする。

２　騒音の測定，報告等

⑴　測定を行う場所

工場・事業場の敷地境界線

⑵　測定項目

工場・事業場を代表する騒音の大きさ

⑶　測定回数

測定回数は，年１回以上とする。

⑷　測定計画の策定

工場・事業場は，敷地内の音の発生状況と，周辺の住居，病院及び学校の状況を事前に把握し，道路交通等による暗騒音の影響を考慮し，適正な測定地点を事前に選定するものとする。

⑸　測定方法

「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」（昭和４３年　厚生省，農林水産省，通商産業省，運輸省告示第１号）に係る表の備考に掲げる測定方法及びJIS Z 8731に定める測定方法による（詳細は別表１のとおり）。

⑹　測定結果の記録，報告及び保管

騒音の測定結果は，別添様式第１号により記録し，３年間保存する。測定結果が基準に適合しない場合は，測定実施月の翌月末日までに，市に１部提出するものとする。

⑺　騒音の測定結果に基づく措置

測定結果が，基準に適合しないと認められるときは，施設の改善等を自主的に行うものとする。

※　測定については，自社による測定を妨げるものではない。なお，自社による測定の場合は，環境計量士の資格は要さない。

３　振動の測定，報告等

⑴　測定を行う場所

工場・事業場の敷地境界線

⑵　測定項目

工場・事業場を代表する振動の大きさ

⑶　測定回数

測定回数は，年１回以上とする。

⑷　測定地点の選定

工場・事業場は，敷地内の振動の発生状況と，周辺の住居，病院及び学校の状況を事前に把握し，道路交通等による暗振動の影響を考慮し，適正な測定地点を事前に選定するものとする。

⑸　測定方法

「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」（昭和５１年　環境庁告示第９号）に係る表の備考に掲げる測定方法及びJIS Z 8735に定める測定方法による（詳細は別表２のとおり）。

⑹　測定結果の記録，報告及び保管

騒音の測定結果は，別添様式第２号により記録し，３年間保存する。測定結果が基準に適合しない場合は，測定実施月の翌月末日までに，市に１部提出するものとする。

⑺　騒音の測定結果に基づく措置

測定結果が，基準に適合しないと認められるときは，施設の改善等を自主的に行うものとする。

※　測定については，自社による測定を妨げるものではない。なお，自社による測定の場合は，環境計量士の資格は要さない。

４　悪臭測定，報告等

⑴　測定を行う場所

工場・事業場の敷地境界の地表（悪臭防止法第４条第１項１号に係る規制に準じる。）

なお，工場敷地境界線のおおむね１０ｍ以内の地上２ｍ以内で試料採取を行うこと。

⑵　測定項目

臭気指数（詳細は別表３のとおり。）

ただし，「事業活動に伴う臭気発生源となる施設の設置がない工場・事業場」又は「事業活動に伴う臭気発生源となる施設が休止中である工場・事業場（ただし，休止期間中に限る。）」においては，工場敷地境界線で自社からの臭気の有無を自社の概ね３名の者で確認することで臭気指数の測定に代えることができるものとする。

また，「事業活動に伴う臭気発生源となる施設の設置がある工場・事業場」については，「悪臭の自主測定の結果が３年以上不検出」の場合は，それ以降，「臭気指数の測定」と「工場敷地境界線で自社からの臭気の有無について自社の概ね３名の者での確認」を１年ごとに交互に実施することができるものとする。

※　事業活動に伴う臭気発生源となる施設については，別表４のとおり。

※　自社での確認の場合，自社からの臭気が「有」の場合は，臭気指数を測定すること。

⑶　測定回数

測定回数は，年１回以上とする。

⑷　測定地点の選定

測定を行う場所は，工場・事業場から排出された悪臭物質が住民の生活環境に対して最も影響を与える地点を選定するものとする。

⑸　測定方法

悪臭防止法に定める測定方法とする。

ただし，「事業活動に伴う臭気発生源となる施設の設置がない工場・事業場」又は「事業活動に伴う臭気発生源となる施設が休止中である工場・事業場（ただし，休止期間中に限る。）」においては，工場敷地境界線のおおむね１０ｍ以内の地上２ｍ以内で自社からの臭気の有無を自社の概ね３名の者で確認することで臭気指数の測定に代えることができるものとする。

また，「事業活動に伴う臭気発生源となる施設の設置がある工場・事業場」については，「悪臭の自主測定の結果が３年以上不検出」の場合は，それ以降，「臭気指数の測定」と「工場敷地境界線で自社からの臭気の有無について自社の概ね３名の者での確認」を１年ごとに交互に実施することができるものとする。

※　自社での確認の場合，自社からの臭気が「有」の場合は，臭気指数を測定すること。

⑹　測定結果の記録，報告及び保管

悪臭の測定結果は，別添様式第３号により記録し，３年間保存する。測定結果が基準に適合しない場合は，測定実施月の翌月末日までに，市に１部提出するものとする。

⑺　悪臭の測定結果に基づく措置

悪臭等の測定結果が，協定の基準に適合しないと認められるきは，施設の改善等を自主的に行うものとする。

※　測定については，自社による測定を妨げるものではない。なお，自社による測定の場合は，環境計量士の資格は要さない。

附　則

１　平成２０年　５月２８日適用

２　平成２４年　３月３１日改定

３　平成２５年　３月３１日改定

４　平成２９年　３月３１日改定

５　令和元年　７月　１日改定

別表１　法冷等に規定する騒音の大きさに係る規制基準

| 時間の区分 区域の区分 |  | 昼 間 | 朝・夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 騒音規制法 | 第１種区域 | ５０デシベル | ４５デシベル | ４５デシベル |
|  | 第２種区域 | ５５デシベル | ５０デシベル | ４５デシベル |
|  | 第３種区域 | ６５デシベル | ６０デシベル | ５０デシベル |
|  | 第４種区域 | ７０デシベル | ６５デシベル | ６０デシベル |
| 県条例 | 工業専用地域 | ７５デシベル | ７０デシベル | ６０デシベル |
|  | その他の地域 | ６５デシベル | ６０デシベル | ５０デシベル |
| 協定 | 協定基準が適用 される敷地境界線 | ６５デシベル | ６０デシベル | ５０デシベル |

※　表中，栃木県生活環境の保全等に関する条例を県条例とし，宇都宮市環境協定を協定と記す。

備　考

１　昼間とは，午前８時から午後６時まで，朝とは，午前６時から午前８時まで，夕とは，午後６時から午後１０時まで，夜間とは，午後１０時から翌日の午前６時まで。

２　デシベルとは，計量法（平成４年法律第５１号）別表第２に定める音圧レベルの計量単位をいう。

３　騒音の測定は，計量法第７１条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。

この場合において，周波数補正回路はA特性を，動特性は速い動特性（FAST）を用いる。

４　騒音の測定方法は，当分の間，JIS Z 8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし，騒音の大きさの決定は，次のとおりとする。

⑴　騒音計の指示値が変動せず，又は変動が少ない場合は，その指示値とする。

⑵　騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し，その指示値の最大値がおおむね一定の場合は，その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

⑶　騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は，測定値の９０パーセントレンジの上端の数値とする。

⑷　騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し，その指示値の最大値が一定でない場合は，その変動ごとの指示値の最大値の９０パーセントレンジの上端の数値とする。

別表２　法冷等に規定する振動の大きさに係る規制基準

| 時間の区分 区域の区分 |  |  | 昼 間 | 夜 間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振動規制法 | 第１種区分 |  | ６０デシベル | ５５デシベル |
|  | 第２種区分 | Ａ | ６５デシベル | ６０デシベル |
|  |  | Ｂ | ７０デシベル | ６５デシベル |
| 県条例 | その他の地域 |  | ６５デシベル | ６０デシベル |
|  | 工業専用地域 |  | ７０デシベル | ６５デシベル |
| 協定 | 協定基準が適用 される敷地境界線 |  | ６５デシベル | ６０デシベル |

※　表中，栃木県生活環境の保全等に関する条例を県条例と，宇都宮市環境協定を協定と記す。

備　考

１　昼間とは，午前８時から午後８時まで，夜間とは，午後８時から翌日の午前８時まで。

２　デシベルとは，計量法（平成４年法律第５１号）別表第２に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

３　振動の測定は，計量法第７１条の条件に合格した振動レベル計を用い，鉛直方向について行うものとする。この場合において，振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

４　振動の測定方法は，次のとおりとする。

⑴　振動ピックアップの設置場所は，次のとおりとする。

イ　緩衝物がなく，かつ，十分踏み固め等行われている固い場所

ロ　傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ハ　温度，電気，磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

⑵　暗振動の影響の補正は，次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動（当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。）の指示値の差が１０デシベル未満の場合は，測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

| 指示値の差 | 補正値 |
| --- | --- |
| ３デシベル | ３デシベル |
| ４デシベル以上 ５デシベル以下 | ２デシベル |
| ６デシベル以上 ９デシベル以下 | １デシベル |

５　振動レベルの決定は，次のとおりとする。

⑴　測定器の指示値が変動せず，又は変動が少ない場合は，その指示値とする。

⑵　測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は，その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

⑶　測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は，５秒間隔，１００個又はこれに準ずる間隔，個数の測定値の８０パーセントレンジの上端の数値とする。

別表３　悪臭に係る規制基準

|  | 区域の区分 | 規制基準値 |
| --- | --- | --- |
| 悪臭防止法 | 市街化区域 （工業専用地域を含む） | 臭気指数 １５ |
| 協定 | 協定基準が適用 される敷地境界線 | 臭気指数 １２ |

別表４　事業活動に伴う臭気発生源となる施設

施設の種類

飼料・肥料製造施設

食料品製造施設，菓子製造施設

化学製品製造施設（プラスチック製造施設，油脂加工品製造施設など）

パルプ・クラフトパルプ・紙製造施設

繊維製造施設

皮革製造施設

染色施設

印刷施設

塗装施設，有機溶剤使用施設

窯業・土石製品製造施設

鋳物・鋳造・金属溶解施設

輸送用機械器具製造施設

医薬品製造施設

タバコ製造施設

クリーニング・洗濯施設

化製施設

廃棄物処理施設

年　　月　　日

様式第１号

騒　音　測　定　結　果　報　告　書

宇都宮市長　　　　　　　　　様

報告者　　住　　所

事業者名

氏　　名

印

年　　月　　日，測定した騒音測定結果を次のとおり報告します。

| 測定地点 | 測定年月日 | 測定時間 | 測定結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |

＜備　考＞　測定地点は連続した記号とし，測定地点，工場敷地境界線，工場棟位置及び音の発生する施設を明記した配置図を別に添付すること。また，下表の区分に記号を記入すること。

| 基準 時間帯 | 騒音規制法 第１種区域 | 騒音規制法 第２種区域 | 騒音規制法 第３種区域 | 騒音規制法 第４種区域 | 県条例 工業専用地域 | 県条例 その他地域 | 市環境協定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼間 |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝夕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜間 |  |  |  |  |  |  |  |

年　　月　　日

様式第２号

振　動　測　定　結　果　報　告　書

宇都宮市長　　　　　　　　　様

報告者　　住　　所

事業者名

氏　　名

印

年　　月　　日，測定した振動測定結果を次のとおり報告します。

| 測定地点 | 測定年月日 | 測定時間 | 測定結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 | dB |  |

＜備　考＞　測定地点は連続した記号とし，測定地点，工場敷地境界線，工場棟位置及び振動の発生する施設を明記した配置図を別に添付すること。また，下表の区分に記号を記入すること。

| 基準 時間帯 | 振動規制法 第１種区域 | 振動規制法 第２種Ａ区域 | 振動規制法 第２種Ｂ区域 | 県条例 工業専用地域 | 県条例 その他地域 | 市環境協定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼間 |  |  |  |  |  |  |
| 夜間 |  |  |  |  |  |  |

年　　月　　日

様式第３号

悪　臭　測　定　結　果　報　告　書

宇都宮市長　　　　　　　　　様

報告者　　住　　所

事業者名

氏　　名

印

年　　月　　日，測定した悪臭測定結果を次のとおり報告します。

（臭気発生源の有無　　　有　・　無　　）

| 測定 地点 | 測定年月日 | 測定時間 | 測定結果 | 主風向 (風速m/s) | 天候 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 |  | （ ） |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 |  | （ ） |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 |  | （ ） |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 |  | （ ） |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 |  | （ ） |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 |  | （ ） |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 |  | （ ） |  |
|  | 年 月 日 | 時 分～ 間 |  | （ ） |  |

＜備　考＞　測定地点は連続した記号とし，測定地点，工場敷地境界線，工場棟位置及び悪臭の発生する施設を明記した配置図を別に添付すること。また，下表の区分に記号を記入すること。