【別紙１６】　薬品購入仕様書

次亜塩素酸ナトリウム仕様書

１　購入品の納入その他については，すべてこの仕様書による。

２　納入する次亜塩素酸ナトリウムは，有効塩素濃度１２％，塩化ナトリウム濃度１％以下で，比重／温度１.１３／２０℃以下であり，以下の規格に適合していること。

日本水道協会規格ＪＷＷＡ　Ｋ１２０－２００８－２【１級以上】及び厚生省令第１５号「水道施設の技術的基準を定める省令」第１条第１６項の基準に適合していること。

３　納入場所は，下記のとおりとする。

松田新田浄水場（宇都宮市今里町１１８８番地２）　１４．０㎥貯留タンク　２基

４　納入時期・場所・数量等は，その都度受託者が指示をするものとする。

５　納入方法は，タンクローリーによる納入とする。

６　運賃等は，すべて受託者の負担とすること。

７　納入にあたって，本仕様での適合を示す成分分析表を提出し，局の承認を得ること，

不合格があった場合は速やかに代品を納入すること。

ポリ塩化アルミニウム仕様書

１　購入品の納入その他については，すべてこの仕様書による。

２　納入するポリ塩化アルミニウムは，以下の規格に適合している事。

日本水道協会規格　ＪＷＷＡ　Ｋ　１５４－２０１６及び厚生省令第１５号「水道施設の技術的基準を定める省令」第１条第１６項の基準に適合している，塩基度が６７％～７５％の超高塩基度品及び，５７％～６５％の高塩基度品である事。なお超高塩基度品と高塩基度品は，同じ製造会社のものである事。

３　納入場所は，下記のとおりとする。

松田新田浄水場（宇都宮市今里町１１８８番地２）　２０㎥貯留タンク　２基

４　納入時期・場所・数量等は，その都度受託者が指示をするものとする。

５　納入方法は，タンクローリーによる納入とする。

６　運賃等は，すべて受託者の負担とすること。

７　納入にあたって，本仕様での適合を示す成分分析表を提出し，局の承認を得ること，

不合格があった場合は速やかに代品を納入すること。

液体苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）仕様書

１　購買品の納入その他については，すべてこの仕様書による。

２　納入する液体苛性ソーダは濃度４８％の液状品とし，以下の規格に適合している事。

日本水道協会規格ＪＷＷＡ　Ｋ　１２２－２００５及び厚生省令第１５号「水道施設の技術的基準を定める省令」第１条第１６項の基準に適合している事。

３　納入する品は，上記基準への適合を示す成分分析表を提出し，本市上下水道局の承認を得る事。なお，不合格があった場合は速やかに代品を納入するものとする。

４　納入する品は，毒物及び劇物取締法施行令第４０条の９第１項の規定に基づき，納入前に性状及び取扱いに関する情報を提供する事。

５　運賃等は，すべて受託者の負担とする事。

６　納入場所は，下記のとおりとし，本市上下水道局の指示に従い納入とする。

松田新田浄水場　　　３０㎥　　貯留タンク　２槽

７  納入期限・場所・数量等は，その都度受託者が指示をするものとする。

水道用粉末活性炭仕様書

１　購入品の納入その他については，すべてこの仕様書による。

２　納入する水道用粉末活性炭は，以下の規格に適合している事。

日本水道協会規格　ＪＷＷＡ　Ｋ１１３：２００５－２ 及び「水道施設の技術的基準を定める省令」第１条第１６項の基準に適合している，ドライ炭（含水率５％以下）及び，ウェット炭（含水率５０％以下）である事。

３　納入場所は，下記のとおりとする。

松田新田浄水場（宇都宮市今里町１１８８番地２）

高間木取水場　（宇都宮市宮山田町１８６７番地２）

４　納入条件は，下記のとおりとする。

- ドライ炭の納品は２００～３５０kgのフレコンバック詰めとし，かつフレコンバック底部に排出口がついているものとする。

- ドライ炭の納品の際は，１袋ごとにパレットに乗せて納品する。

- 使用済みのパレット及びフレコンバックは受託者が回収し，処分する。

- ウェット炭の納品は１０kgの袋詰めとする。

- ウェット炭の納品の際は，パレットに乗せて納品する。

５　運賃等は，すべて受託者の負担とすること。

６　納入にあたって，本仕様での適合を示す成分分析表を提出し，局の承認を得ること，

不合格があった場合は速やかに代品を納入すること。