【別紙３】　施設の概要

- １．高間木取水場・取水堰

取水能力　　　　１．５４４㎥／秒

取水河川　　　　利根川水系鬼怒川(支流清水川を含む)

取水堰　　　　　洪水吐門×２門　：巾２０ｍ高さ１ｍ

土砂吐門×１門　：巾６ｍ高さ１．５ｍ

取水門×１門　：巾１．５ｍ高さ１．３ｍ

取水函渠　：巾１．５ｍ高さ１．３ｍ長さ１０ｍ

取水隧道　：巾１．５ｍ高さ２．２５ｍ長さ２４０ｍ

機側室（各種門の現場操作、各種警報設定）

高間木取水場　　接合井　１池

除塵機　１台

沈砂池　２池：巾４ｍ長さ２２ｍ深さ３．５ｍ有効容量３０８ｍ3

排砂池　１池

吸砂機　ポンプ2台、自走式（縦横方向）

活性炭注入設備　1台

電気設備　　　　受電電圧　２００Ｖ　３φ，２００／１００Ｖ　３Ｗ

低圧動力１６ｋW，電灯１４ｋＶＡ

非常用発電設備　ディーゼル　５５ｋＶＡ，２００Ｖ

水質発信器　 　濁度計、導電率計、アルカリ度計，ｐH計，油分濃度計、油膜計、

塩素要求量計，カビ臭原因物質連続測定装置(設置予定)

計装設備　　　流量計　：取水量

水位計　：取水堰、取水路、接合井、沈砂池水位

監視操作設備　　松田新田浄水場より遠方監視操作（各種水質・水位や運転状態データ）

監視カメラ：取水堰３台，取水場３台

不審者侵入監視装置，

監視魚自動監視装置

放送設備など

その他　　　　　警備会社による機械警備

- ２．松田新田浄水場

配水能力　　　　１２４，０００㎥／日

導水管路　　　　ダクタイル鋳鉄管φ１，２００mm　延長７，２００ｍ

着水井　　　　　１池

凝集沈澱池　　　薬品混和池×２池・フロック形成池×４池・傾斜板沈澱池×４池

急速ろ過池　　　１２池　アンスラサイト０．２ｍ　ろ過砂０．６ｍ

浄水池　　　　　５，０００㎥×２池

配水池　　　　　２０，０００㎥×２池　７，５００㎥×２池

逆洗高架水槽　　ステンレスパネル製　７５０㎥

洗浄ポンプ室　　表洗ポンプ　６．０㎥/min　×2台

揚水ポンプ　６．０㎥/min　×2台　(逆洗用)

薬注設備　　　　ＰＡＣ注入ポンプ 　　20.0～200.0ℓ/min×4台

前苛性ソーダ注入ポンプ　40.0～200.0ℓ/min×2台

後苛性ソーダ注入ポンプ　 8.0～80.0ℓ/min×2台

次亜塩素注入機　　前塩　２台　(小ﾚﾝｼﾞ) 8～ 80　ℓ/ｈ

(大ﾚﾝｼﾞ) 13～130　ℓ/ｈ

後塩　２台　(小ﾚﾝｼﾞ)  3～ 30　ℓ/ｈ

(大ﾚﾝｼﾞ) 12～120　ℓ/ｈ

仮設活性炭注入設備　１台

薬品貯蔵タンク　ＰＡＣ貯蔵タンク　　　　：容量２５ｍ３　×２基

苛性ソーダ貯蔵タンク　　：容量３０ｍ３　×２基

次亜塩素貯蔵タンク：容量１４ｍ３×２基・小出貯蔵タンク１ｍ３×２基

電気設備　　　　高圧電力６６００V ３φ３Ｗ

非常用発電設備　ディーゼル，３７５ｋＶＡ，６６００Ｖ

太陽光発電設備　２００W×９００面＝１８０ｋW

監視操作設備　　グラフィックパネル，各種指示計，調節計等

～令和８年３月迄

監視操作用PC　４台，　帳票用PC　２台

急速ろ過池制御装置　１台

LCD監視装置　3台　帳票用PC　2台

令和８年４月～

運転支援装置　1台　LCD監視サーバー装置　1台

帳票用クライアント装置　1台

遠方監視装置（高間木取水場，配水管理センター）２台

監視カメラ：中央管理本館４台，排水処理棟２台

不審者侵入監視装置

監視魚自動監視装置

放送設備ほか

水質発信器　　濁度計、導電率計、アルカリ度計，ｐH計，残塩計

計装設備　　　流量計　：原水量，総ろ過流量，配水量ほか

水位計　：浄水池、原水渠，配水池水位ほか

排水処理施設　　排水池　１，２００㎥ ×２池

排泥池　　  １４０㎥ ×１池

濃縮槽　１，８００㎥ ×１池

回収水返送ポンプ　４．３㎥/min　×２台

排泥池送泥ポンプ　１．２㎥/min　×２台

濃縮槽送泥ポンプ　１．１㎥/min　×２台

脱水機　 長時間型電動締付式 ×３台

給水ポンプ室　 給水ユニット　１．４㎥/min　×２台

付帯設備　　　　消防設備　　１式

浄化槽設備　2槽

パッケージエアコン　室外機26台，室内機37台

応急給水栓　1台